### T E C H N I C K Á   S P R Á V A

SO 1  -  Plynoinštalácia

OBSAH :

- Návrh  riešenia

## Meranie  plynu

- Zatriedenie plynového zariadenia podľa vyhlášky MPSVaR 508/2009 z.z.

### Plynoinštalácia   kotolne

### Komíny

### Materiál , náter , dimenzie potrubia

- Montáž ,tlaková skúška a uvedenie do prevádzky

- Spotreba  plynu

- Návrh  riešenia

Zemný plyn naftový, bude slúžiť pre účely vykurovania , ohrevu pitnej vody a pre varenie. Projektová dokumentácia je vypracovaná podľa projektu úk, STN EN 1775, TPP 704 01 a rieši vnútornú plynoinštaláciu pre plynové spotrebiče.

## Regulácia a meranie  plynu

Na hranici pozemku bude osadená plastová skrinka merania a regulácie tlaku plynu – ROMZ

GAS X 1100 N .

- Zatriedenie plynového zariadenia podľa vyhlášky úbp sr 508/2009 z.z.

Vyhláška MPSVaR SR 508/2009 Z.z – príloha č.1 Rozdelenie technických zariadení

IV časť- Plynové zariadenia skupiny B sú zariadenia pracujúce s nebezpečnými plynmi určené

(IV Bh) spotrebu plynu spaľovaním s výkonom jednotl. Zariadenia alebo so súčtom výkonov jednotlivých zariadení tvoriacich funkčný celok od 5 kW do 0,5 MW

( IV B h )  1ks plynový kotol 		Vaillant   eco TEC VU int VU 486/5-5

### Umiestnenie plynového kotla

Plynový kotol pre vykurovanie domu bude v miestnosti kúpelne na 1.N.P. , elektroplynový sporák v kuchyni.

Do priestoru, kde budú inštalované plynové spotrebiče, bude potrubie uchytené objímkami s gumovým tesnením. Prechody cez steny  budú opatrené chráničkami.

Na prípojkách sa osadia plynové guľové uzávery - pred PK - GU-DN 25,  pre ply nový sporák na prízemí GU-20. Nové pripojovacie potrubia sa vyhotovia z trubiek oceľových vhodných pre zváranie STN EN 10 208-2, STN 05 1309 a STN 05 1310 mat. EN 10255.

### Komíny

Navrhované plynové spotrebiče – kotle sú v prevedení s núteným odvodom spalín s uzatvorenou spaľovacou komorou.  Odvod spalín je navrhovaný samostatným odvodom spalín D 80/125 – sústavou súosou, z kotolne zvisle nad strechu domu.

### Materiál , náter , dimenzie potrubia

Vnútorný rozvod plynu sa vykoná z trubiek oceľových podľa STN EN 10208-2, STN 05 1309 a  STN 05 1310 mat. EN 10255 so zaručenou zvariteľnosťou. Spoje sa vykonajú výlučne zvarovaním okrem spojov uzavieracích armatúr. Ako uzavieracie armatúry sa použijú plynové guľové kohúty. Pokiaľ sa na potrubí alebo tvaroviek zistí pri montáži závada brániaca použitiu, nesmie sa opravovať ale chybná časť sa musí vymeniť. Závitové spoje plynovodu sa utes- ňujú materiálom odolným voči pôsobeniu plynu.

Dimenzie potrubia boli vypočítané podľa STN EN 1775 a TPP 70401. Po vykonaní úradnej tlakovej skúš-ke sa potrubný rozvod opatrí syntetickým náterom 1x a 2x vrchným s odtieňom žltá citronová č.6200.

## Montáž ,tlaková skúška  a  uvedenie do prevádzky

Plynovod môže byť uvedený do prevádzky len ak na ňom boli úspešne vykonané skúšky v zmy- sle STN 1775- kapitola 6. Pred skúškou musia byť utesnené všetky otvorené konce potrubí.

Skúšky musia riadiť autorizovaná osoba, ktorá zodpovedá za ich vykonanie. skúškach vykonaných v sú-lade s kapitolou 6.STN EN 1775 musí spracovať aut. osoba zápis. Tento zápis musí umožňovať jasnú identifikáciu skúšanej časti plynovodu. Uvádza sa v ňom dátum, druh vykonaných skúšok namerané hodnoty (čas, tlak, teplota) a dosiahnuté výsledky.

Pred skúškou musí mať aut. Osoba podrobné informácie o plynovode a ich platnosť musí overiť.

Autorizovaná osoba musí sa uistiť, alebo mať certifikáty , alebo mať certifikáty alebo dokumenty osvedčujúce, že plynovod bol vybudovaný v súlade s platnými zákonnými predpismi, nariadeniami a v zhode s projektovou dokumentáciou .

Projektantom doporučené skúšobné médium : inertný plyn – dusík.

- Skúška pevnosti :

MOP – maximálny prevádzkový tlak – najvyšší tlak, pri ktorom sa môže plynovod prevádzkovať

Za bežných prevádzkových podmienok.

STP – tlak pri skúške pevnosti – tlak v plynovode počas skúšky pevnosti

MOP = 2 kPa – 1 bar

Hodnota tlaku pevnosti ( tabuľka 1- STN EN 1775)

MOP ≤ 0,1 bar = 10 kPa

STP≥ 2,5 * MOP

Projektantom doporučené STP = 2,5 x 0,02 bar = 0,05 bar = 5 kPa

So skúškou pevnosti sa môže súčasne vykonávať aj skúška tesnosti s použitím toho istého média hodnoty tlaku.

- Skúška tesnosti :

TTP- tlak pri skúške tesnosti – tlak v plynovode  počas skúšky tesnosti

Skúška tesnosti sa vykoná pri tlaku :

MOP = 2 kPa

TTP = max 150% MOP = 1,5 x 0,02 bar = 0,03 bar = 3 kPa

TTP min = MOP = 2 kPa

- projektant odporúča – 2,5 kPa = 0,3 bar

Skúška tesnosti sa má vykonať na mieste, pričom všetky spoje sú ľahko prístupné a nezakryté. Plynovod

je tesný, ak sa nenamerajú rozdiely tlakovvna začiatku a po skončení skúšky.

Čas skúšky musí určiť autorizovaná osoba, ktorá je zodpovedná za skúšky. Musí byť nad minimálnou prahovou hod-notou a musí zohladnovať :      - citlivosť použitého manometra

- objem skúšaného potrubia

- projektantom doporučený min. časania skúšky : 60 min

Stará Ľubovňa, 10/2019

Vypracovala    -  Ing. Alžbeta Volařiková