# TECHNICKÁ SPRÁVA

Stavba     : DOM ĽUBOVNIANSKEHO MEŠŤANA

Miesto     : STARÁ ĽUBOVŇA, NÁMESTIE sv. MIKULÁŠA 21

Investor  : MESTO STARÁ ĽUBOVŇA

Časť       :  ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE

Stupeň   :  Projekt pre stavebné povolenie

# VŠEOBECNE

Predmetom projektu je návrh zdroja tepla, vykurovacích telies, potrubných rozvodov a ostatných zariadení pre uvedený objekt. Zdroj tepla bude umiestnený v miestnosti č. 2.10  na 2.NP.

PODKLADY

Ako podklady k vypracovaniu projektovej dokumentácie boli použité :

- Vyhláška č. 508/2009 Z. z. MPSVaR SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

- Vyhláška č. 95/2004 Z. z. Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú technické podmienky a požiadavky protipožiarnej bezpečnosti pri inštalácií a prevádzkovaní palivových spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe

- Vyhláška č. 25/1984 Z. z. Slovenského úradu bezpečnosti práce na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach.

- Vyhláška č. 75/1996 Z. z. Úradu bezpečnosti práce Slovenskej republiky radu bezpečnosti , ktorou sa mení a dopĺňa Vyhláška č. 25/1984 Slovenského úradu bezpečnosti práce na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach.

- STN EN 12098 – Regulácia vykurovacích systémov.

- STN EN 12171 - Vykurovacie systémy v budovách. Postup prípravy dokumentácie o prevádzke, údržbe a používaní. Vykurovacie systémy, ktoré si nevyžadujú vyškolenú obsluhu.

- STN EN 12828 – Vykurovacie systémy v budovách. Navrhovanie teplovodných vykurovacích systémov.

- STN EN 12831 – Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpočtu projektovaného tepelného príkonu.

- STN EN 14336 – Vykurovacie systémy v budovách. Montáž a odovzdávanie vodných vykurovacích systémov.

- STN EN 15316 – Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpočtu energetických požiadaviek systému a účinnosti systému.

- STN 06 0830 – Zabezpečovacie  zariadenie pre ústredné vykurovanie a ohrievanie úžitkovej vody.

- STN 13 4309-1 až 4 – Priemyselné armatúry. Poistné ventily. Časť 1 až 4.

- Technické podmienky výrobcov a dodávateľov navrhnutých strojov a zariadení.

# ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE

Hlavné energetické údaje

a/   Palivo                                    zemný plyn naftový o výhrevnosti 33,5 MJ/m3

b/  Teplo nosné médium             teplá voda 60/45° C

c/   Systém vykurovania             teplovodný nízkotlaký dvoj rúrkový s núteným obehom  vody

d/   Vonkajšia teplota                 - 17 oC

e/    Počet vykurovacích dní       255

f/    Príprava teplej vody            nie je predmetom projektu

TEPELNÁ BILANCIA

1.NP                                                             6 100 W

2.NP                                                             9 020 W

Priražka                                                       __  1,1___

#### Celkové straty                                             16 630 W

NÁVRH ZDROJA TEPLA

Navrhujem kotolňu na 2.NP a navrhujem kotol

VAILLANT eco TEC plus VU INT 256/5-5

Celkový výkon plynového kotla je modulovaný v rozpätí 5,7-26,5 kW.

# KOTOLŇA- POPIS

Závesný plynový kondenzačný kotol pre vykurovanie na zemný plyn s širokou moduláciou výkonu 17 - 100% a vysokou účinnosťou až 108%. Rozsiahly štandardný sortiment certifikovaného odvodu spalín spolu s kompaktnými rozmermi kotlov sú ideálne pre ľahké umiestnenie v bytoch, rodinných domoch alebo komerčných objektoch. Ku kotlu je možné pripojiť ako priestorové termostaty, tak i ekvitermickú eBus reguláciu v závislosti na vonkajšej teplote.

# VYKUROVACÍ  SYSTÉM

Systém vykurovania je navrhnutý teplovodný s tepelným spádom 60/45°C. Vykurovací systém pozostáva z radiátorového vykurovania na 1.NP a 2.NP. Voda z plynového kotla bude vedená obehovým čerpadlom (súčasť dodávky plynového kotla) k navrhovanej vetve radiátorového vykurovania.

Reguláciu plynového kotla a vykurovacieho systému zabezpečí systémový regulátor Vaillant calorMATIC 450f so snímačom vonkajšej teploty inštalovaným na severnej strane budovy.

Meranie a regulácia nie je súčasťou projektu!

# ISTENIE SYSTÉMU

Istenie plynového kotla zabezpečí membránová expanzná nádoba 10 litrov (umiestnená v plynovom kotly ), poistný ventil 1/2" s otváracím pretlakom 3bar umiestnenie v kotly (súčasť dodávky kotla).

Podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z. z 9. júla 2009, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov je navrhnutá tlaková nádoba zaradená do skupiny C. Technické zariadenia tlakové skupiny C sú: Technické zariadenia tlakové nezaradené do skupiny A alebo skupiny B.

# VYKUROVACIE TELESA

#### Vykurovacie telesá sú navrhované oceľové panelové typ KORAD  o stavebnej výške 300, 400 a 600 mm v prevedení jednoduché, s konvektorovými plechmi aj bez nich v prevedení Kompakt. Telesá sú umiestnené v miestach najväčšieho ochladzovania miestnosti, t.j. pod oknami, pri obvodových murivách. Vykurovacie telesá v prevedení Kompakt sú vybavené na prívode termostatickými ventilmi HERZ TS 90 V a termostatickou hlavicou Herz mini. Na spiatočke budú vykurovacie telesá opatrené spiatočkovým, regulačným, uzatváracím šrúbením HERZ RL5. Na vykurovacie telesá inštalovať termostatické hlavice.

Vykurovacie telesá sa osadia na konzoly a uchytia držiakmi.

ROZVODY POTRUBIA

Rozvody v kotolni a ostatné rozvody budú zmontované z medených rúr vedené voľne, nad podlahou a pod stropom. Vedenie potrubia je čitateľne z výkresov. Armatúry sa použijú pre PN 0,6 a 1,6 MPa. Uloženie potrubných rozvodov bude zabezpečené pomocou strmeňov, závesov, objímok, na konzolách osadených v stene.

ODVOD SPALÍN

#### Odvod spalín z plynového kotla bude riešený sústavou súosou 60/100 vyvedenou cez obvodové murivo nad strechu objektu.

VYKUROVACIA VODA

Doplňovanie vody do sústavy je navrhované ručne z ventilu inštalovaného na prívode vody do kotla. Na napúšťanie sa použije pitná voda. Plniaca voda so stupňom tvrdosti ako 20 °dH sa odporúča zmäkčiť. Pred čerpadlami navrhujem inštalovať čistiaci filter. Ako aditívum k plniacej vode navrhujem POLY A od firmy IVAR ako ochrana proti a zanášaniu tepelných zariadení.

PREPLACH SYSTÉMU

Po ukončení montážnych prác bude potrubie prepláchnuté a celé zariadenie sa odskúša na skúšku tesnosti a prevádzkovú podľa STN EN 14336.

Skúška  tesnosti sa  robí tak,  že sa  zariadenie naplní vodou na tlak vody 300 kPa  a celé zariadenie sa potom prehliadne. Na zariadení sa nesmú objaviť netesnosti. V  zariadení sa udržuje tlak po dobu 6 hodín, potom sa urobí nová prehliadka. Skúška je úspešná, ak sa

neobjavia netesnosti a neprejaví sa pokles tlaku. Voda ku skúške nesmie byť teplejšia viac než 50 st. C.  Prevádzková skúška sa delí na dilatačnú a vykurovaciu.

Dilatačná sa  robí pred zhotovením  izolácií. Pri tejto skúške  sa voda  ohreje na  teplotu  90  st. C  a nechá sa voľne vychladnúť.  Potom sa  postup ešte raz opakuje.  Ak sa pri tejto skúške neobjavia netesnosti, skúška je úspešná. Skúška sa robí za účasti investora.

Vykurovacia skúška  sa robí za  účelom zistenia správnej  funkcie nastavenia a  zoradenia zariadenia. Pri tejto  skúške je potrebné kontrolovať  správnosť funkcie  armatúr, dosiahnutie  technických parametrov a  pod.. Počas vykurovacej  skúšky sa zaškolí  obsluha zariadenia . Vykurovacia skúška sa urobí  za účasti investora, užívateľa, dodávateľa a projektanta. Výsledok skúšky sa zapíše do stavebného denníka.

VYKUROVACIA SKÚŠKA

Všetky montážne práce musia byť prevádzané v súlade s právnymi predpismi, s predpismi a vyhláškami o ochrane zdravia pri práci, predpismi požiarnej ochrany a platnými normami STN. Je nutné investorom stavby zaistiť odborné zaškolenie pracovníkov dodávateľa z bezpečnosti práce, ochrany zdravia a požiarnych predpisov. Dodávateľ je povinný oboznámiť určených pracovníkov  s rizikami pri montážnych prácach. O uvedenom je nutné previesť písomný záznam pri odovzdaní a prevzatí staveniska. Pri montáži dodržiavať Vyhlášku č. 508/2009 Z.z. Zb. o bezpečnosti práce a technickom zariadení pri stavebných prácach. Pri uvedení kotolne do prevádzky a prevádzke kotolne je nutné dodržiavať Vyhlášku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových technických zariadení a odbornej spôsobilosti. Sprievodná technická dokumentácia tlakových, elektrických a plynových technických zariadení musí spĺňať požiadavky vyhlášky SR č. 508/2009 Z.z. Technické zariadenia môžu byť v prevádzke len vtedy, ak vyhovujú podmienkam, ktorých splnením neohrozujú život a zdravie osôb, ani materiálne hodnoty. Tieto podmienky určujú bezpečnostno-technické požiadavky a sprievodná technická dokumentácia.

OCHRANA ZDRAVIA A BEZPEČNOSŤ

Pri montáži a skúškach zariadení je nutné dôsledne dodržiavať predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti práce platné pre montážnych pracovníkov v súlade s miestnymi podmienkami na staveniska. Montáž potrubia a strojného zariadenia musí vykonať oprávnená organizácia s oprávnením podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z § 4 (Opravnenia).

ZÁVER

Projekt ústredného vykurovania bol spracovaný podľa platných STN a EN.

Ostatné údaje sú zrejme z výkresovej časti projektovej dokumentácie.

Zmeny je možné vykonať iba so súhlasom investora a projektanta.

V Starej Ľubovni,  11/2019

Vypracoval Ing. Michal Dziak