# TECHNICKÁ SPRÁVA

Stavba   :  DOM ĽUBOVNIANSKEHO MEŠŤANA

Miesto   :  STARÁ ĽUBOVŇA, Námestie sv. Mikuláša 21,  k. ú. STARÁ ĽUBOVŇA č. p. KN – C 1037/1, 1037/3

Investor:  MESTO STARÁ ĽUBOVŇA

Časť       : VODOVODNÁ PRÍPOJKA

Stupeň   : Projekt pre stavebné povolenie

#### VŠEOBECNE:

Projekt  rieši rozvod studenej vody do objektu s prepojením na verejný vodovod .

Východiskové podklady :

Podkladom pre spracovanie projektu zdravotechniky bol  projekt stavby, platné

STN 75 6101 – stokové siete a kanalizačné prípojky

STN 73 3050 – zemné práce

STN 75 5401 – Vodárenstvo. Navrhovanie vodovodných potrubí

STN EN 805 (755403) Vodárenstvo. Požiadavky na systémy a súčasti vodovodov mimo budov

Vodovodné a kanalizačné tabuľky Ing. J. Herle a kol.– tlakové straty v potrubí

Výpočet potreby vody:

Počet zamestnancov: 3

Potreba vody na zamestnanca: 60 l/deň/os

Priemerná denná potreba vody:

Qp = 3x60 =180 l/deň

Maximálna denná potreba vody:

Qm = Qp  . kd

Qm = 180x1,4  l/deň = 0,252 m3/deň

Maximálna hodinová potreba vody:

Qh  =  Qm  . kh /24= 0,252.1,8/8

Qh  =   0,0567 m3/h

Typ vodomeru s menovitým prietokom Qn = 1,5 m3/h určí správca siete.

VODOVOD :

Prípojka studenej vody bude napojená na jestvujúcu vodovodnú prípojku pomocou navŕtavacieho pásu s uzáverom a následne prechodovým kusom s vonkajším závitom na HDPE potrubie PN 16 25x2,3 v celkovej dĺžke cca 5,0 m. Na tejto prípojke bude vybudovaná plastová, prefabrikovaná vodomerná šachta, v ktorej sa osadí vodomer a potrebné armatúry. Z vodomernej šachty je vodovodné potrubie PN 16 25x2,3 v celkovej dĺžke cca 37,5 m vedené zemou k objektu. Minimálny spád vodovodného potrubia je 0,3% a hĺbka uloženia potrubia je v priemere 1,25 m pod terénom. Hĺbkové uloženie a dimenzia verejného vodovodu bude zistená pri realizácií na miestnom obecnom úrade a je dôležité rešpektovať pripájacie podmienky.

ZEMNÉ PRÁCE :

Uloženie potrubia je v zemi v ryhe šírky 600 a 800 mm na pieskové lôžko hr.100 mm.

Minimálne uloženie potrubia je –1,2m pod terénom pre vodovodné potrubie, obsyp potrubia bude prehodenou zeminou 400 mm nad vrch rúry. Zásyp sa prevedenie z výkopového materiálu so zhutnením.

Na potrubie vo výkope po obsype pieskom bude položená fólia z PVC šírky cca 300 mm.

Zemné práce sa budú prevádzať v zmysle STN 73 3050.

POZNÁMKA PRE INVESTORA A DODÁVATEĽ STAVBY:

Pred zahájením výkopových prác je potrebné vytýčiť všetky podzemné vedenia a tieto zabezpečiť proti poškodeniu v zmysle predpisov.

Pri prácach vykonávaných v ochranných pásmach v podzemných aj vzdušných vedení, je potrebné dodržiavať bezpečnostné predpisy, hlavne zemné práce vykonávať ručným spôsobom. Počas realizácie stavby sa musia urobiť také opatrenia, aby nedochádzalo k poškodeniu životného prostredia, zdravia občanov a pracovníkov. Počas montáže sa musia dodržiavať zásady ochrany zdravia a života pracovníkov a bezpečnosti pri práci v súlade s príslušnými predpismi a najmä

Vyhl. č.508/2008 Zb. z. Úradu bezpečnosti práce Slovenskej republiky  a bezpečnostné a hygienické predpisy a najmä STN 34 3108, STN 73 3050.

Stará Ľubovňa, 11/2019

Vypracoval: Ing. Michal Dziak